德阳市中西医结合医院污水站自动采样器及在线检测升级服务

项目编号：DZXY-HFW-20220725-47

| 序号 | 采购项目的主要产品/服务 | 数量 （单位） | 技术规格和配置要求/服务要求、标准 | 其他技术配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质采样器 | 1 | 1、工作电压：AC（220±22）V 2、工作频率：(50±0.5)Hz 3、单次采样量：5～1000ml 4、采样时间间隔：小于 9999 分钟 5、采样量误差： ≤±10% 6、等比例采样量误差：≤±15% 7、系统时钟时间控制误差：Δ1≤0.1%及Δ12≤30s 8、机箱内温度控制误差：±2℃ 9、采样垂直高度： ≥5m 10、水平采样距离：≥50m 11、管路系统气密性： ≤-0.05MPa 12、平均无故障连续运行时间（MTBF）：≥1440 h/次 13、绝缘阻抗：＞20 MΩ | 1、在线设备质量有保证、性价比高； 2、在线设备硬件、软件符合最新国标规定； |
| 2 | 水质采样器运维服务 | 1 | 1、按生态环境部门要求的频次采样。 2、超标留样。 3、对采样器进行维护，保证采样器的正常运转、 |  |
| 2 | COD在线监测设备软件升级 | 1 | 满足四川省生态环境部门在线监测参数上传上求 |  |
| 3 | 数采仪软件升级 | 1 | 符合“污染源在线监控（监测）系统数据传输标准 （HJ212-2017）的要求。 控制功能：应符合 HJ477-2009 标准中 5.3.5 要求 满足四川省生态环境部门在线监测数据及参数上传上求 |  |