## Sheet1
成都中医大学附属医院德阳医院污水处理增加设备、验收报价表
序号 | 内容 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注
[5 empty] | （元） | （元） | 技术规格和配置要求/服务要求、标准 | 其他技术配置要求
1 | 流量计 | 流量渠 | 1 | 条 |  |  | 1.在已建绿化地中建设; | 1、在线设备质量有保证、性价比高； 2、在线设备硬件、软件符合最新国标规定； 3、在线设备满足环保最新在线数据传输要求,（所有数据能按环保局最新要求上传至数采仪，并提供软件系统升级服务）。
2.建成后槽内宽不小于70cm,槽内约深3.5m，长4米。以自已到现场观测为准；
3.槽底及槽墙采用混凝土现浇，混凝土强度不小于C30，壁厚不小于50cm；
4.槽顶加盖铸铁格栅；
5.增加连接井2座；
6.土方挖运、回填、余土外运；
7.绿地恢复，按原有的高度、原有草种、原有灌木乔木恢复。
8.施工过程中污水抽排、大型机械进出场等全部措费。
|  | 巴歇尔槽及安装 | 1 | 只 |  |  | 规格：2号槽；材质：不锈钢
|  | 超声波流量计及安装 | 1 | 台 |  |  | 流量范围：10L/s～10000L/s. 液位测量范围：（0.4～2）m（从探头底部起 0.4m 内是盲区，0.4m～2m 内为测距范围） 流量测量误差：≤±5% 流量测量重复性：≤0.6% 液位测量误差：≤±3mm 电源电压变化影响：≤±0.1% 计时误差：≤3s/d 具有硬件锁存功能，不能任意输入参数。 水位分辨率：1mm
2 | 悬浮物计 |  | 1 | 支 |  |  | 量程：0-20000mg/L 输出：4-20mA，RS485 供电：220VAC 标准配置： 二次表一台，悬浮物电极 5 米线，配1 米 PVC 沉入式支架
3 | 数采仪 |  | 1 | 台 |  |  | 符合“污染源在线监控（监测）系统数据传输标准 （HJ212-2017）的要求。 控制功能：应符合 HJ477-2009 标准中 5.3.5 要求 数据采集误差：≤0.7% 系统时钟计时误差：≤±0.01% 有线通讯：2 个（10M/100M），支持多中心传输 . 无线通讯：4G 通信，支持多中心传输 存储容量：至少存储 10000条记录，支持断电后所存数据不丢失.
4 | 水质采样器 | [5 empty] | 1、工作电压：AC（220±22）V 2、工作频率：(50±0.5)Hz 3、单次采样量：5～1000ml 4、采样时间间隔：小于 9999 分钟 5、采样量误差： ≤±10% 6、等比例采样量误差：≤±15% 7、系统时钟时间控制误差：Δ1≤0.1%及Δ12≤30s 8、机箱内温度控制误差：±2℃ 9、采样垂直高度： ≥5m 10、水平采样距离：≥50m 11、管路系统气密性： ≤-0.05MPa 12、平均无故障连续运行时间（MTBF）：≥1440 h/次 13、绝缘阻抗：＞20 MΩ
5 | 新院验收及排污许可证申报 |  | 1 | 次 |  |  | 第三方机构验收监测、验收报告、通过专家评审
合计金额：