## Sheet1
成都中医大学附属医院德阳医院污水处理年运行及管理费用报价表
一、在线监测运维报价
序号 | 服务内容 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 要求 | 备注
[5 empty] | （元） | （元）
1 | 东区污染源在线运维 | 1台COD在线仪（贵阳学通）、1台水质采样器（万维）、1台数采仪（万维）、1台悬浮物仪、1台PH仪、一台流量计 | 1 | 处 |  |  | (1)费用包含人工、试剂及耗材、配件，耗材和配件 | 7.1日检查维护 每天应通过远程查看数据或现场察看的方式检查仪器运行状态、数据传输系统以及视频监控系统是否正常，并判断水污染源在线监测系统运行是否正常。如发现数据有持续异常等情况，应前往站点检查。 7.2 周检查维护 7.2.1 每7d对水污染源在线监测系统至少进行1次现场维护。 7.2.2 检查自来水供应、泵取水情况，检査内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期对水泵和过滤网进行清洗。 7.2.3 检查监测站房内电路系统、通讯系统是否正常。 7.2.4 对于用电极法测量的仪器,检査电极填充液是否正常，必要时对电极探头进行清洗。7.2.5 检查各水污染源在线监测仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，保证按相关要求定期更换标准溶液和试剂。 7.2.6 检查数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比水污染源在线监测仪、数据采集传输仪及监控中心平台接收到的数据是否一致。7.2.7 检查水质自动采样系统管路是否清洁，采样泵、采样桶和留样系统是否正常工作，留样保存温度是否正常。 7.2.8 若部分站点使用气体钢瓶,应检查载气气路系统是否密封,气压是否满足使用要求。 7.3 月检查维护 7.3.1 每月的现场维护应包括对水污染源在线监测仪器进行一次保养，对仪器分析系统进行维护;对数据存储或控制系统工作状态进行一次检查;检查监测仪器接地情况，检查监测时更换;检查及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等。7.3.2 水污染源在线监测仪器:根据相应仪器操作维护说明，检查和保养易损耗件，必要7.3.3 水质自动采样系统:根据情况更换蠕动泵管、清洗混合采样瓶等。 7.3.4 TOC 水质自动分析仪:检查 TOC-CODc转换系数是否适用，必要时进行修正。对TOC 水质自动分析仪的泵、管、加热炉温度进行一次检查，检查试剂余量(必要时添加或更换)，检查卤素洗涤器、冷凝器水封容器、增湿器，必要时加蒸馏水。7.3.5 pH水质自动分析仪:用酸液清洗一次电极，检査 pH 电极是否钝化，必要时进行校准或更换。 7.3.6 温度计:每月至少进行一次现场水温比对试验，必要时进行校准或更换。7.3.7 超声波明渠流量计:检查流量计液位传感器高度是否发生变化，检查超声波探头与水面之间是否有干扰测量的物体，对堰体内影响流量计测定的干扰物进行清理7.3.8 管道电磁流量计:检查管道电磁流量计的检定证书是否在有效期内。 7.4 季度检查维护 7.4.1 水污染源在线监测仪器:根据相应仪器操作维护说明，检查及更换易损耗件，检查关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性等，必要时进行更换。7.4.2 对于水污染源在线监测仪器所产生的废液应以专用容器予以回收,并按照 GB 18597的有关规定，交由有危险废物处理资质的单位处理，不得随意排放或回流入污水排放口。 7.5 检查维护记录 运行人员在对水污染源在线监测系统进行故障排查与检查维护时，应作好记录。7.6 其他检查维护
(2)按照《水污染源在线监测系统(C0DCr、NH3-N等)运行技术规范(HJ355-2019)》等规范及生态环境部门要求运维，包括运行单位及人员要求、仪器运行参数管理及设置要求、采样方式及数据上报要求、检查维护要求、运行技术及质量控制要求、检修和故障处理要求、运行比对监测要求、运行档案与记录要求。
（3）监测数据及动态管实时上传：重点排污单位自动监控与基础数据库系统，每次天通过企业端及远和管理平台查看数据检查仪器运行状态、数据传输系统以及视频监控系统是否正常。重点排污单位自动监控与基础数据库系统企业端地址：http://60.255.229.9:15304/amOnline/app/AppLogin.page
2 | 西区污染源在线运维 | 1台COD在线仪、1台招氨氮在线仪、1台水质采样器、1台数采仪、1台悬浮物仪、1台余氯仪、1台PH仪、一台流量计 | 1 | 处 |  |  | （4）配件及耗材包括：蠕动泵电机、蠕动泵泵头、蠕动泵管、九通阀、九通阀电机、高压阀、消解管、消解器、光源、光电池、消解器上下胶圈、加热管、COM2、AD2、大电源、小电源、固态变送器、温度变送器、温度传感器、加热丝、陶瓷接头、自吸泵、底阀、开关保险丝、普通倒锥、高温倒锥、电机驱动器、三通电磁阀、Y型过滤器、仪器上的水管及接头。
(5)设备出现故障时须立即电话响应,2小时内到厂查找问题。一般故障4小时内解决，如故障8小时内未解决，需提供盖章版的故障原因并向环保主管部门报告，如故障48 小时内未解决，需提供同检测指标的备机。
3 | 在线监测运维非易损件更坏 | 显示屏 | 0.2 | 块 |  |  | 数量为估算值，以实际发生量为准。按实际用量与单价的乘积作为支付依据
|  | PLC | 0.2 | 个
|  | 信号板 | 0.2 | 块
|  | 控制板 | 0.2 | 块
|  | PH探头 | 1 | 支
|  | 悬浮物探头 | 1 | 支
|  | 余氯探头 | 2 | 支
|  | 流量计超声波探头 | 0.2 | 支
|  | PH主机 | 0.2 | 台
|  | 悬浮物主机 | 0.2 | 台
|  | 余氯主机 | 0.2 | 台
|  | 流量计主机 | 0.2 | 台
|  | 在线监测水泵 | 2 | 台
费用小计
二、污水站处理消毒剂报价
序号 | 服务内容 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 要求
[5 empty] | （元） | （元）
1 | 污水站消毒费 | 次氯酸钠 | 20 | 吨 |  |  | 数量为估算值，以实际发生量为准。按实际用量与单价的乘积作为支付依据。次氯酸钠含量10%以上，二氧化氯AB剂中的A剂为亚氯酸钠，其中的数量为亚氯酸钠质量（A剂量），B剂量与A剂量相匹配，但计价不考虑B剂量
|  | 二氧化氯AB剂 | 730 | 公斤
费用小计
三、污水站设备维修报价
序号 | 服务内容 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 要求
[5 empty] | （元） | （元）
1 | 污水处理设备维修 | 提升泵（潜水泵） | 4 | 台 |  |  | 数量为估算，以实际发生量为准。按实际用量与单价的乘积作为支付依据
|  | 消毒剂混合泵 | 2 | 台
|  | 加药泵 | 2 | 台
|  | 制氧压缩机 | 5 | 台
|  | 制氧压分子筛 | 5 | 套
|  | 臭氧高压包 | 0.2 | 个
|  | 高压电源 | 0.2 | 个
|  | 发生管（电极） | 50 | 支
|  | 除臭设备活性碳 | 100 | 公斤
|  | 污水管道更换 | 1 | 次
|  | 潜水泵水下硬质管道拆缷安装 | 1 | 次
|  | 化粪池抽干 | 0.2 | 次
|  | 未换件的小维修 | 4 | 次
|  | 电控柜维修 | 2 | 次
费用小计
四、自行监测报价
序号 | 服务内容 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 要求
[5 empty] | （元） | （元）
4 | 自行监测费 | 第三方检测 | 2 | 站 |  |  | 按排污许可证要求及环保要求监测频次开展监测，包括东区和西区
费用小计
五、排污许可证管理服务报价
序号 | 服务内容 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 要求
[5 empty] | （元） | （元）
5 | 排污许可证管理费 | 排污许可证填报 | 2 | 站 |  |  | 按排污许可证管理要求及环保要求填报资料（包括月报、季报、年报）、处理与排污许可证有关的问题，包括东区和西区。
填报平台全国排污许可证管理信息平台公开端，地址：http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/outside/news_faguibiaozhun.jsp
费用小计
六、费用合计 | [5 empty] | 合价
（元）
费用合计 | [6 empty] | 一+二+三+四+五