## Sheet1
成都中医药大学附属医院德阳医院（东区、西区）污水处理在线监测运维、设备维修、消毒剂、排污许可证管理服务采购市场调查表
序号 | 服务内容 |  |  | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 | 要求
1 | 东区污染源在线运维 | 运维设备;1台COD在线仪（贵阳学通XT-IV型）、1台水质采样器（万维赢创Smart WQS2000）、1台数采仪（万维）、1台悬浮物仪、1台PH仪、一台流量计的运维 |  | 1 | 处 |  | (1)费用包含人工、试剂及耗材、配件 | 1 日检查维护 每天应通过远程查看数据或现场察看的方式检查仪器运行状态、数据传输系统以及视频监控系统是否正常，并判断水污染源在线监测系统运行是否正常。如发现数据有持续异常等情况，应前往站点检查。 2 周检查维护 2.1 每7d对水污染源在线监测系统至少进行1次现场维护。 2.2 检查自来水供应、泵取水情况，检査内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期对水泵和过滤网进行清洗。 2.3 检查监测站房内电路系统、通讯系统是否正常。 2.4 对于用电极法测量的仪器,检査电极填充液是否正常，必要时对电极探头进行清洗。 2.5 检查各水污染源在线监测仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，保证按相关要求定期更换标准溶液和试剂。 2.6 检查数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比水污染源在线监测仪、数据采集传输仪及监控中心平台接收到的数据是否一致。 2.7 检查水质自动采样系统管路是否清洁，采样泵、采样桶和留样系统是否正常工作，留样保存温度是否正常。 2.8 若部分站点使用气体钢瓶,应检查载气气路系统是否密封,气压是否满足使用要求。 3 月检查维护 3.1 每月的现场维护应包括对水污染源在线监测仪器进行一次保养，对仪器分析系统进行维护;对数据存储或控制系统工作状态进行一次检查;检查监测仪器接地情况，检查监测时更换;检查及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等。 3.2 水污染源在线监测仪器:根据相应仪器操作维护说明，检查和保养易损耗件。 3.3 水质自动采样系统:根据情况更换蠕动泵管、清洗混合采样瓶等。 3.4 TOC 水质自动分析仪:检查 TOC-CODc转换系数是否适用，必要时进行修正。对TOC 水质自动分析仪的泵、管、加热炉温度进行一次检查，检查试剂余量(必要时添加或更换)，检查卤素洗涤器、冷凝器水封容器、增湿器，必要时加蒸馏水。 3.5 pH水质自动分析仪:用酸液清洗一次电极，检査 pH 电极是否钝化，必要时进行校准或更换。 3.6 温度计:每月至少进行一次现场水温比对试验，必要时进行校准或更换。 3.7 超声波明渠流量计:检查流量计液位传感器高度是否发生变化，检查超声波探头与水面之间是否有干扰测量的物体，对堰体内影响流量计测定的干扰物进行清理3.8 管道电磁流量计:检查管道电磁流量计的检定证书是否在有效期内。 4 季度检查维护 4.1 水污染源在线监测仪器:根据相应仪器操作维护说明，检查及更换易损耗件，检查关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性等，必要时进行更换。4.2 对于水污染源在线监测仪器所产生的废液应以专用容器予以回收,并按照 GB 18597的有关规定，交由有危险废物处理资质的单位处理，不得随意排放或回流入污水排放口。 5 检查维护记录 运行人员在对水污染源在线监测系统进行故障排查与检查维护时，应作好记录。 6 其他检查维护
（2)耗材和配件①一台COD在线仪每月用一套试剂（一套试剂包含A、B、C剂各1000ml,A剂10%硫酸+100克硫酸汞；B剂含10%硫酸+80克重铬酸钾；C剂95-97%硫酸+60克硫酸银）。②一台NH3-N机在线仪，每月用一套试剂（一套试剂包含A、B剂各1000ml,试剂1(R1 掩蔽剂):柠檬酸三钠 100g、水杨酸钠 100g,亚硝基铁氰化钠(硝普钠)2g；试剂2(R2显色剂):氧化钠32g二氯异氰尿酸钠 1g）。③与设设备配套的COD和NH3-N标准液及蒸留水。
（3)按照《水污染源在线监测系统(C0DCr、NH3-N等)运行技术规范(HJ355-2019)》等规范及生态环境部门要求运维，包括运行单位及人员要求、仪器运行参数管理及设置要求、采样方式及数据上报要求、检查维护要求、运行技术及质量控制要求、检修和故障处理要求、运行比对监测要求、运行档案与记录要求。
（4）监测数据及动态管实时上传：重点排污单位自动监控与基础数据库系统，每次天通过企业端及远和管理平台查看数据检查仪器运行状态、数据传输系统以及视频监控系统是否正常。重点排污单位自动监控与基础数据库系统企业端地址：http://60.255.229.9:15304/amOnline/app/AppLogin.page
2 | 西区污染源在线运维 | 运维设备：1台COD在线仪（南京鸿恺COD-2000）、1台氨氮在线仪（南京鸿恺NH3N-2000）、1台水质采样器（万维赢创Smart WQS2000）、1台数采仪（ONEVIEW/W5100HB-III）、1台悬浮物仪、1台余氯仪、1台PH仪、1台余氯仪、一台流量计的运维 |  | 1 | 处 |  | （5）配件及耗材包括：六通阀、九通阀、九通阀电机、高压阀、三通电磁阀、消解阀陶瓷片、试剂阀密封圈、夹管阀硅胶管、O型密封垫、陶瓷阀、消解器上下胶圈、普通倒锥、高温倒锥、蠕动泵管、蠕动泵泵头、蠕动泵电机、陶瓷接头、自吸泵、底阀、Y 型过滤器、仪器上的水管及接头、消解管、消解器、加热管、加热丝、光源（紫外灯 / 发光二极管）、光电池、AD2、大电源、小电源、开关保险丝、电机驱动器、固态变送器、温度变送器、温度传感器、COM2、测量电路、多连体阀岛、消解池、电源模块、消解阀
(6)设备出现故障时须立即电话响应,2小时内到厂查找问题。一般故障4小时内解决，如故障8小时内未解决，需提供盖章版的故障原因并向环保主管部门报告，如故障48 小时内未解决，需提供同检测指标的备机。
3 | 在线监测运维非易损件更换 | 贵阳学通XT-IV型COD仪 | 显示屏 | 按实际 | 块 |  | 数量以实际发生量为准。按实际用量与单价的乘积作为支付依据
|  |  | 主板 | 按实际 | 块
|  |  | PLC | 按实际 | 个
|  |  | 信号板 | 按实际 | 块
|  |  | 控制板 | 按实际 | 块
|  | 南京鸿恺COD-2000 | 显示屏 | 按实际 | 块
|  |  | 主板 | 按实际 | 块
|  |  | PLC | 按实际 | 个
|  |  | 信号板 | 按实际 | 块
|  |  | 控制板 | 按实际 | 块
|  | 南京鸿恺NH3N-2000 | 显示屏 | 按实际 | 块
|  |  | 主板 | 按实际 | 块
|  |  | PLC | 按实际 | 个
|  |  | 信号板 | 按实际 | 块
|  |  | 控制板 | 按实际 | 块
|  | PH探头 |  | 按实际 | 支
|  | 悬浮物探头 |  | 按实际 | 支
|  | 余氯探头 |  | 按实际 | 支
|  | 流量计超声波探头 |  | 按实际 | 支
|  | PH主机 |  | 按实际 | 台
|  | 悬浮物主机 |  | 按实际 | 台
|  | 余氯主机 |  | 按实际 | 台
|  | 流量计主机 |  | 按实际 | 台
|  | 在线监测水泵（挠性泵、300w） |  | 按实际 | 台
4 | 污水处理设备维修 | 提升泵（潜水泵,15m3/h,3kw) |  | 4 | 台 |  | 数量为估算，以实际发生量为准。按实际用量与单价的乘积作为支付依据
|  | 消毒剂混合泵(1kw) |  | 2 | 台
|  | 加药泵(6L/H 5.0bar) |  | 2 | 台
|  | 除臭设备活性碳 |  | 100 | 公斤
|  | 污水管道更换 |  | 1 | 次
|  | 潜水泵水下硬质管道拆缷安装 |  | 1 | 次
|  | 化粪池抽干 |  | 1 | 次
|  | 未换件的小维修 |  | 4 | 次
|  | 电控柜维修 |  | 2 | 次
4 | 污水站消毒药剂 | 次氯酸钠 |  | 50 | 吨 |  | 1、数量为估算值，以实际发生量为准。按实际用量与单价的乘积作为支付依据。
2、次氯酸钠含量10%以上，二氧化氯AB剂中的A剂为亚氯酸钠，其中的数量为亚氯酸钠质量（A剂量），B剂量与A剂量相匹配，但计价不考虑B剂量
5 | 自行监测费 | 第三方检测 |  | 2 | 站 |  | 按排污许可证要求及环保要求监测频次开展监测，包括东区和西区，每月、每季各一次。
6 | 排污许可证管理费 | 排污许可证填报 |  | 2 | 站 |  | 1、按排污许可证管理要求及环保要求填报资料（包括月报、季报、年报）、处理与排污许可证有关的问题，包括东区和西区。
2、填报平台全国排污许可证管理信息平台公开端，地址：http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/outside/news_faguibiaozhun.jsp
合计金额：